## Лист1
Кудринское месторождение, куст № 108 БУ «Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ» зав.№ 14938
Дата | Место | Оборудование | Состав проведенных работ | Исполнитель / подпись | Подпись
| Ж.Г | Вагоны | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода.
| Б.У | Агрегат гидравлический «Техпром» | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| ЦСГО | Пульт насосов | Внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой.
| Б.У. | Система видеонаблюдения «РАСТР» | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, , протирка стекол
| Б.У. | Вент. камера КТУ | Очистка сеток воздухозаборников и помещения КТУ от пыли.
| БУ | Шнековый конвеер № 1 и 2 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Насосный блок | Щит освещения ЩО1 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, частичная замена электропроводки, проверка работы электрических защит.
| БУ | Вспом. лебёдка №1 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода . Проверка работоспособности.
| БУ | Компрессор №1 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Продувка сжатым воздухом.
| БУ | ПВО | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| НКУ | ШО | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафов от пыли
| Б.У | Контейнер управления Верхним Силовым Приводом | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафов от пыли.
| Б.У | ДЭС-400 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода.
| Жил. городок | Вагон-сауна, вагоны сушилки №№ 1,2 | Наружный осмотр, проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей . Ревизия ОЩВ-6, протяжка болтовых соединений.
| Б.У | КРУ-1,2 ТР-1,2,3 | 1.- 2- Контроль за состоянием кожухов, ограждений, предупреждающих плакатов и надписей, средств защиты, уплотнений, кранов. 3.- Визуальный осмотр изоляторов (запыленность, трещин, сколов) их крепления. 4-Проверка заземления, противопожарных средств. 5-Контроль состояние ошиновки, кабелей, отсутствие нагрева. 6- Проверка отсутствия сечения и подгара контактов. 7-Проверка исправности сигнализации положение указательных реле, состояние пробивных предохранителей. 8.-Отсутствие следов перегрева токоведущих частей. 9.- Отсутствие вытекания изоляционной массы, исправность цепей вторичной коммутации. 10- Состояние крепления колонок изоляторов 11- Целостность изоляционных лаковых покрытий. 12-Проверка состояния разрядников.. 14-Состояние блок контактных узлов и устройств. 15-состояние блокировочных устройств. 16- состояние контактных ножей и дугогасительных камер.
| ЦСГО | ВС №№ 1,2,3 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателей с рабочими механизмами. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода . замена изношенных проводников металлосвязи.
| Б.У. | Вент. камера КТУ | Очистка сеток воздухозаборников и помещения КТУ от пыли.
| БУ | Модуль НКУ ШР-2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафов от пыли
| БУ | ШЦС и ВШН №1и2 | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. Проверка исправности приборов контроля температуры подшипников. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| Жил. городок | Заземляющее устройство Ж.Г | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников.
| КТУ | ШТР | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 7. Проверка наружного вентилятора. 8. . Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода . Замер токов и напряжений
| ЦСГО | ВШН № 2 | Внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Замер токов и напряжений.
| Б.У. | Шкаф СН КТУ | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, , наладка и опробование работы на хх. Замер токов и напряжений.
| БУ | Система ГГС | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. замена проводников с поврежденной изоляцией.
| Насосный блок | Таль электрическая | Наружный осмотр, проверка соответствия условиям эксплуатации. Чистка наружной части от загрязнения, смазка трущихся элементов. Проверка работы приводного механизма и блокировок. Установка электродвигателя привода каретки, проверка работоспособности.
| БУ | Компрессор №2 | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Продувка сжатым воздухом.
| НКУ | ШУВЛ-2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафа от пыли.
| БДЕ | ШУ, электродвигатель | 1 Наружный осмотр. 2 Проверка ограждений, целостность заземления, крепление к раме. 3 Контроль и наличие смазки её пополнение. 4. Проверка отсутствие ненормальных шумов и гула. 5. Осмотр и чистка доступных частей 6. Проверка соединения двигателя с рабочим механизмом. 9. Проверка вводных коробок, присоединения и уплотнения кабельного ввода .
| БУ | Заземляющее устройство БУ и металлосвязи | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотность болтовых соединений с заземленным оборудованием и аппаратами, отсутствие последовательного заземления оборудования, соответствие сечения заземляющих проводников. Устройство дополнительного контура заземления.
| БУ | Компрессорный блок, осушитель воздуха | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафа от пыли. восстановление работоспособности осушителя воздуха, регулировка, проверка работоспособности.
| БУ | Вспом. лебёдка №2 | Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки, исправности заземления, наличия соответствующих надписей. Затяжка крепежных деталей, очистка шкафа от пыли. восстановление работоспособности осушителя воздуха, регулировка, проверка работоспособности.